## Parâmetros
Identificador | Tensão de Base |  | Barra | Potência de Base |  | Tolerância
1 | 16.5 | kV | 1 | 100 | MVA | 0.001
2 | 18 | kV | 2
3 | 13.8 | kV | 3
4 | 230 | kV | 4
5 | 230 | kV | 5
6 | 230 | kV | 6
7 | 230 | kV | 7
8 | 230 | kV | 8
9 | 230 | kV | 9

## Componentes
Identificador | Tipo do Elemento | Valor do Elemento [pu] | Terminal [0] | Terminal [1]
1 | Impedância Série | 0.0576j | 1 | 4
2 | Impedância Série | 0.0625j | 2 | 7
3 | Impedância Série | 0.0586j | 3 | 9
4 | Impedância Série | 0.0100+0.085j | 4 | 5
5 | Admitância Shunt | 0.0176j | 0 | 4
6 | Admitância Shunt | 0.0176j | 0 | 5
7 | Impedância Série | 0.0170+0.0920j | 4 | 6
8 | Admitância Shunt | 0.1580j | 0 | 4
9 | Admitância Shunt | 0.1580j | 0 | 6
10 | Impedância Série | 0.0320+0.1610j | 5 | 7
11 | Admitância Shunt | 0.3060j | 0 | 5
12 | Admitância Shunt | 0.3060j | 0 | 7
13 | Impedância Série | 0.0390+0.1700j | 6 | 9
14 | Admitância Shunt | 0.3580j | 0 | 6
15 | Admitância Shunt | 0.3580j | 0 | 9
16 | Impedância Série | 0.0085+0.0720j | 7 | 8
17 | Admitância Shunt | 0.1490j | 0 | 7
18 | Admitância Shunt | 0.1490j | 0 | 8
19 | Impedância Série | 0.0119+0.1010j | 8 | 9
20 | Admitância Shunt | 0.2090j | 0 | 8
21 | Admitância Shunt | 0.2090j | 0 | 9

## Barras
Identificador | Tipo de Barra | Pcarga [pu] | Qcarga [pu] | Pgeração [pu] | Qgeração [pu] | ¦V¦ [pu] | θv
1 | SLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0
2 | PV | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 1.025 | 0
3 | PV | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1.025 | 0
4 | PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | PQ | 1.25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | PQ | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | PQ | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | PQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0